ИНСТРУКЦИЯ 
ПО МОНТАЖУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПИРТА, СПИРТА-СЫРЦА,

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ГОЛОВНЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ

ПРИМЕСЕЙ (КГПП) ОБЪМОМ: 50м3

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция распространяется на резервуары предназначенные для хранения спирта, спирта-сырца, концентрирования головных и промежуточных примесей (КГПП) под налив при атмосферном давлении.

Спирт должен храниться в стальных резервуарах различной вместимости и формы с обязательным условием возможности измерения в них наличия спирта по объему и устанавливаемых как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к помещениям категории А, класс В-1а (для спиртохранилищ закрытого типа) и В-1г (для спиртохранилищ открытого типа) в соответствии со СНиП 11-90-81 "Производственные здания промышленных предприятий" и СНиП 11-2-80 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений".

Размеры помещения должны быть достаточными для хранения в нем предусмотренного запаса спирта и установки приемных или отпускных мерников.

Хранение и перевозка спирта в стальных оцинкованных или алюминиевых бочках и бидонах не допускается.

Все люки, воздушники, фланцевые соединения и краны спиртовых резервуаров, установленных на открытых площадках, должны быть опломбированы.

В спиртохранилище к каждому резервуару должен быть обеспечен свободный со всех сторон доступ для его осмотра, с установкой лестниц и площадок для работы на крышке резервуара (отбор проб, замер уровня спирта, пропарка резервуара и т.д.).

В спиртохранилищах закрытого типа пол, стены и порог должны быть оцементированы с железнением. Пол должен иметь уклон в сторону, противоположную двери, с приямком, насосом и коммуникацией для сбора спирта в случае его пролива.

Площадки открытых спиртохранилищ должны быть асфальтированы и обвалованы.

Каждая группа наземных резервуаров должна быть ограждена, обвалована сплошным земляным валом или плотной стеной из несгораемых материалов. Свободный объем внутри обваловки должен быть равным:

- для отдельно стоящих резервуаров - полной вместимости резервуара;

- для группы резервуаров - вместимости большего резервуара.

Высота обваловки должна быть на 0,2 м выше расчетного уровня разлитой жидкости. Внутренние откосы обваловки должны быть покрыты асфальтом или оцементированы.

Резервуары для хранения спирта устанавливаются на прочном фундаменте, с прокладкой под днище резервуара, во избежание прогиба, деревянных брусьев, обработанных огнезащитным составом методом глубокой пропитки, с незначительным уклоном в сторону спускного патрубка и оборудуются люками согласно проектам.

Спускной патрубок крепится у самой нижней точки дна резервуара.

На спускном патрубке устанавливается надежное запорное приспособление; кроме этого, на спускное отверстие внутри резервуара устанавливается предохранительный (запорный) клапан, управляемый снаружи.

Для наблюдения за уровнем спирта в резервуарах устанавливаются взрывобезопасные автоматические сигнализаторы предельного уровня, предупреждающие переполнение резервуаров, в исключительных случаях допускается установка поплавковых указателей уровня.

Установка указательных стекол и пробных кранов не допускается.

Под крышкой резервуара, в наливном спиртопроводе делается отверстие для сообщения с атмосферой, с целью предотвращения сифонирования спирта.

Наливная труба должна не доходить до днища резервуара на 200 мм и иметь скос обреза 45 град.

Снаружи на наливном спиртопроводе ставится запорное приспособление.

На резервуаре должны быть люки для очистки и лючки для опускания наметки (рулетки) и взятия проб.

У лючка для опускания наметки (рулетки) должна быть направляющая труба длиной до 1 м с отверстиями или разрезом по длине.

Каждый резервуар должен быть оборудован дыхательным клапаном с огневым предохранителем.

Крышки люков резервуара должны устанавливаться на резиновой прокладке и всегда быть плотно закрытыми.

Резервуары, цистерны или бочки в весенне - летний период года должны заполняться спиртом не более чем на 95% объема, а в осенне - зимний период года - не более чем на 97% объема.

От магистральной спиртовой трубы к резервуарам должны быть проведены отводные трубы к каждому резервуару с кранами у начала отводов. Для спирта разных сортов монтируются отдельные магистральные трубы.

Спиртохранилища (склады) должны быть оборудованы пожарной и охранной сигнализациями.

Резервуар V=400м³ представляет собой наземный стальной одностенный цилиндрический вертикальный резервуар, состоящий из плоского днища, обечайки, состоящей из пяти поясов, центральной опоры и конической крыши. Каждый пояс состоит из пяти листов, приваренных встык ручной электродуговой сваркой. Сварные швы выполнены ручной электродуговой сваркой с применением электродов МР3 ГОСТ9466. Днище резервуара опирается на равномерно расположенные шпалы, уложенные на бетонные опоры. Резервуар смонтирован в закрытом помещении и защищен от ветровой, снеговой нагрузки и атмосферных осадков.

Перед монтажом и пуском резервуара в эксплуатацию необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией.

При эксплуатации резервуара следует руководствоваться кроме данной инструкции, инструкциями по охране труда и техники безопасности, технологическими инструкциями, в которых определены порядок проведения основных эксплуатационных операций, ремонтных и аварийных работ и указаны необходимые при этом меры по охране труда и пожарной безопасности, регламентом (нормами) ведения технологического процесса, инструкциями и паспортами комплектующих изделий, а также выполнять требования правил технической эксплуатации резервуаров для нефти и нефтепродуктов ТКП 169-2009 (09100), ТКП45-5-172-2010 и других ТНПА, действующих в Республике Беларусь.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1.	Способы транспортировки, разгрузки и хранения резервуаров на монтажной площадке у заказчика должны обеспечивать исключение механических повреждений.

1.2.	Строповка резервуаров и их элементов должна производиться в соответствии со схемой предприятия-изготовителя.

1.3.	Запрещается строповка резервуара за штуцеры, люки и другие выступающие части изделия, если они не указаны на схеме строповки.

1.4.	Запрещается сбрасывать с платформ вагонов ящики с комплектующими изделиями.

1.5.	Запрещается транспортировка волоком или разгрузка скатыванием.

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.1.	К монтажу резервуара допускаются лица, изучившие устройство, требования безопасности и инструкцию по эксплуатации.

2.2.	Безопасность эксплуатации резервуара обеспечивается конструкцией при условии соблюдения потребителем требований действующих ТНПА, настоящей инструкцией, а так же норм по технике безопасности и промышленной санитарии, действующих в производстве, на котором она установлена.

2.3.	Перед пуском в эксплуатацию на резервуар должны быть установлены необходимые контрольно-измерительные приборы, запорная и предохранительная арматура.

2.4.	На шкале контрольно-измерительных приборов владельцем резервуара должна быть нанесена красная черта, указывающая  уровень (максимальное наполнение резервуара). Вместо нанесения краской черты на шкале уровнемера допускается надёжно укреплять к наружной стороне корпуса металлическую пластину, окрашенyю в красный цвет, плотно прилегающую к стеклу.

2.5.	Резервуар должен быть заземлен на месте монтажа в соответствии с требованием ГОСТ 12.1.030.

  - Эксплуатация резервуара запрещается:

- при рабочих условиях, выходящих за пределы, указанные в технической характеристике;

- при неисправности контрольно-измерительных приборов, предохранительной и запорной арматуры;

- при неисправности или неполном количестве крепёжных деталей фланцевых соединений;

- при обнаружении в элементах корпуса трещин, выпучин, разрыва прокладок, пропусков во фланцевых и резьбовых соединениях, в присоединённых трубопроводах и арматуре;

- при возникновении пожара, непосредственно угрожающего резервуару;

  - Все виды ремонтных работ на резервуаре при выполнении технологических операций, при сливе-наливе запрещаются.

  - Во время грозы производить технологические операции по сливу-наливу продукта в резервуары и заправлять автотранспорт на территории запрещается.

  - Резервуар должен быть защищён от прямых ударов молнии, электростатической, электромагнитной индукции, заноса высоких потенциалов в соответствии с Инструкцией по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений СН 305-77 и Правилами защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и ТКП 169-2009 (09100).

  - Молниезащитные устройства следует осматривать не реже 1 раза в год. При этом следует измерять сопротивление заземляющего устройства, а результаты  измерений и осмотров заносить в журнал эксплуатации молниезащитных устройств.

  - Эксплуатация резервуаров, для хранения ЛВЖ и ГЖ с неисправными дыхательными клапанами и огневыми предохранителями не допускается.

  - Слив–налив продуктов в резервуар должен быть герметичным, места слива-налива должны быть оборудованы устройствами для заземления автоцистерн, заземляющее устройство должно быть установлено вне взрывоопасной зоны, слив падающей струей категорически запрещается.

  - Наконечники сливных рукавов должны быть изготовлены из неискрящегося металла и заземлены.

  - Автоцистерны во время слива должны быть присоединены к заземляющему устройству. Гибкий заземляющий проводник должен быть постоянно присоединен к корпусу автоцистерны и иметь на конце струбцину или наконечник под болт для присоединения к заземляющему устройству. При наличии инвентарного проводника заземление надо проводить в следующем порядке: заземляющий проводник сначала присоединяют к корпусу цистерны, а затем - к заземляющему устройству. Не допускается подсоединять заземляющие проводники к окрашенным и загрязнённым металлическим частям автоцистерн. Каждая цистерна автопоезда должна быть заземлена отдельно до полного слива из неё продукта.

  - Все соединения токоотводов в заземляющих устройствах должны быть сварными.

  - Трубопроводы должны быть проложены с уклоном и выходом в колодцы резервуаров для контроля за возможной утечкой хранимых продуктов.

  - Соединения трубопроводов в патронах (лотках) должны быть выполнены только сваркой.

  - Случайно пролитые продукты (ЛВЖ и ГЖ) должны быть немедленно убраны и удалены. Загрязненные  бетонные, асфальтированные поверхности, настилы, оборудование, инструменты и инвентарь должны быть немедленно зачищены и обезврежены. Загрязненный слой почвы удаляют в специально отведенное место.).

  - Облитую продуктом одежду необходимо немедленно снять и отправить в стирку. Перед стиркой спецодежду необходимо проветрить на открытом воздухе не менее 2 ч.

  - Ответственность за необходимые мероприятия по охране труда и пожарной безопасности возлагается на руководителя.

  - Начальник склада (старший оператор) осуществляет повседневный контроль за состоянием техники безопасности и пожарной безопасности, а также за содержанием и организацией технического обслуживания резервуара в соответствии с требованием инструкций по эксплуатации, Правил технической эксплуатации резервуаров для 
нефти и нефтепродуктов ТКП 169-2009 (09100) с учетом требований проектов и действующих  ТНПА в Республике Беларусь.

- ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

3.1.	Монтаж резервуара производить в соответствии с проектом производства монтажных работ, разработанным специализированной проектной организацией, выполняющей монтаж данных резервуаров, согласно требований ГОСТ 2444, ГОСТ 12.3.009. Установку производить в соответствии с проектной документацией на склад.

3.2.	Перед производством монтажных работ необходимо:

- Проверить комплектность поставки резервуара согласно упаковочным листам.

- Проверить состояние всех сборочных единиц и механизмов после транспортировки, в случае обнаружения неполадок устранить их.

- Провести подтяжку уплотнений, проверить надёжность затяжки резьбовых соединений.

3.3.	Заземлить резервуар, замерить сопротивление заземления и составить акт проверки по установленной форме.

3.4.	Провести технический осмотр:

- Проверить состояние наружных и внутренних поверхностей.

- Правильность монтажа комплектующих изделий согласно сборочного чертежа.

- Наличие полного комплекта крепёжных деталей.

- Надёжность и исправность работы контрольно-измерительных приборов, предохранительных (дыхательных) клапанов и огнепреградителей.

- Наличие и исправность заземлений.

3.5.	Обвязка технологическими трубопроводами должна исключать передачу нагрузок от насоса, трубопроводов и температурных напряжений на их штуцеры.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.1.	К обслуживанию резервуара допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по соответствующей программе, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания данного оборудования.

4.2.	Эксплуатацию резервуара производить в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и техническим регламентом, разработанным владельцем резервуара для конкретных условий.

4.3.	Пуск, остановка и испытание в зимнее время резервуаров, устанавливаемых на открытом воздухе или неотапливаемых помещениях, должны производиться в соответствии с Регламентом, Приложение 17 (ОСТ 26 291-94).

4.4.	Техническое обслуживание резервуара должно быть обеспечено согласно графику, утвержденному главным инженером предприятия и соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации резервуаров для нефти и нефтепродуктов ТКП 169-2009 (09100).

4.5.	Зачистка резервуаров должна производиться в соответствии с требованием ГОСТ 1510-84 не реже 1 раза в два года, а также при необходимости смены марки хранимого продукта.

Для зачистки резервуаров рекомендуется применить моющие средства с использованием передвижных зачистных установок. При отсутствии механизированных средств допускается ручная зачистка после залива и откачки воды.

При зачистке резервуаров необходимо строго соблюдать инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности.

Допуск людей в резервуар и производство газоопасных и огневых работ производится только после отбора проб газоанализирующим устройством и оформлением наряда-допуска  на производство работ.

Работающие в резервуаре люди должны быть снабжены:

- специальной одеждой;

- исправным противогазом  с длинным гофрирующим шлангом, конец которого выходит в зону чистого воздуха;

- взрывобезопасной лампой;

Вывоз и утилизация продуктов должны быть согласованы с органами пожарной и санитарной охраны.

  - Прием резервуара после зачистки и ремонта должен быть оформлен актом, а в паспорте резервуара сделана отметка с указанием даты зачистки и ремонта.

  - Резервуар после зачистки и ремонта не должен иметь течи, осадков на стенках и днищах.

  - Резервуарное оборудование и заземление проверяют и при необходимости исправляют.

  - Крышки смотровых и приемных колодцев открывают только для измерений и отбора проб при сливных операциях и проведении профилактических мероприятий.

  - За герметичностью фланцевых, резьбовых и других типов соединений в колонках, раздаточных рукавах, трубопроводах и арматуре должен быть установлен надзор. Всякую течь следует немедленно устранить.

  - Все фланцевые соединения трубопроводов и оборудования должны быть плотно затянуты на прокладках изготовленных из прокладочного материала, предусмотренного проектом  для хранимого продукта и подтвержденного сертификатами или актами входного контроля.

  - Задвижки, краны, вентили и другие запорные устройства должны содержаться в исправности и обеспечивать возможность надежного и быстрого перекрытия трубопроводов. Неисправности в запорных устройствах должны быть немедленно устранены.

  - Сальниковые уплотнения запорных и других устройств должны регулярно проверяться, по мере надобности необходимо добавлять или заменять сальниковую набивку.

  - Заземляющие устройства необходимо осматривать не реже 1 раза в 6 месяцев, а в сырых и особо сырых помещениях – не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Сопротивление заземляющих устройств измеряют не реже 1 раза в год, а также после каждого капитального ремонта. Результаты измерений оформляют протоколом, который хранится вместе с паспортом. Сопротивление заземлителей, а также удельное сопротивление грунта измеряют в период наименьшей проводимости почвы: летом при наибольшем высыхании, а зимой при наибольшем промерзании почвы. Одновременно измеряют сопротивление изоляции проводов электрической сети.

  - После каждого ремонта электрооборудования необходимо проверять надежность присоединения к нему защитных проводников зануления и заземления.

  - Пускатели, магнитные выключатели должны соответствовать установленным мощностям электрооборудования.

  - Запрещается эксплуатация взрывозащищённого электрооборудования со снятыми деталями оболочки, в том числе крепежными, предусмотренными его конструкцией. Крепежные детали должны быть плотно затянуты.

  - Технологические трубопроводы с арматурой, сливные рукава должны быть надежно соединены в единую электрическую цепь.

  - Во время работы должен поддерживаться заданный технологический режим (в соответствии с технологическим регламентом на ведение процесса), при этом, рабочие параметры не должны быть выше предусмотренных технической характеристикой. Эксплуатация резервуара должна осуществляться в соответствии с инструкцией по рабочему месту оператора, разработанной на основании существующих норм, правил технической эксплуатации резервуаров, правил трудового законодательства и утвержденной руководителем.

  - Обслуживающий персонал должен вносить в журнал наблюдений записи об обнаружении недостатков в работе резервуара связанных с безопасностью эксплуатации и о мерах принятых по их устранению.

  - Объём, методы и периодичность профилактических осмотров, обслуживаний, технических освидетельствований и диагностирований резервуаров должны проводиться в соответствии с требованиями действующих ТНПА и технической документацией резервуара.

  - В паспорте на резервуары в разделе «Сведения о замене и ремонте основных элементов сосуда, работающего под давлением» или в другом свободном месте вести ежегодный (ежемесячный) учёт числа циклов нагружения резервуара.

  - Под циклом нагружения понимается последовательность изменения уровня наполнения, которое заканчивается первоначальным состоянием и затем повторяется.

5. ВОЗМОЖНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Пропуск продукта во фланцевом соединении | Ослаблено крепление фланцевого соединения Неисправная прокладка | Подтянуть крепёжные детали фланцевого соединения. Заменить прокладку. |
| Не работает дыхательный клапан | Засорился, заржавел | Прочистить, продуть, промыть, смазать |
| Манометр не показывает давления | Засорился трёхходовой кран Не исправный манометр | Прочистить и продуть кран. Заменить манометр |
| Рабочее давление превышает максимальное | Неисправен предохранительный клапан Неправильная регулировка предохранительного клапана | Заменить предохранительный клапан Отрегулировать предохранительный клапан |
| Пропуск продукта по сальникам запорной арматуры | Износ сальникового уплотнения Ослаблена затяжка грунбуксы | Заменить Подтянуть |
| Уменьшение толщины стенки элементов резервуара до расчётной величины | Коррозия основного металла корпуса | Заменить резервуар |

ОСТ 26 291-94

Приложение 17 (обязательное)

РЕГЛАМЕНТ

Проведения в зимнее время пуска (остановки) или испытания на герметичность резервуаров.

1. Настоящий регламент распространяется на резервуары, изготовленные в соответствии с требованиями настоящих Правил и эксплуатируемые под давлением на открытом воздухе или в не отапливаемом помещении.

2. Пуск (остановка) или испытание на герметичность в зимнее время, то есть повышение (снижение) давления в резервуаре при повышении (снижении) температуры стенки, должны осуществляться в соответствии с графиком.

t1

t2

t

P1

P2

P

где 	P1 — давление пуска;

P2 — рабочее давление;

t1  — наинизшая температура воздуха, при которой допускается пуск резервуара под давлением Р1

t2 — минимальная температура, при которой сталь и её сварные соединения допускаются для работы под давлением в соответствии с требованиями обязательных приложений 2-6 и 11 — 14 настоящих Правил.

3. Величина пробного давления P1 принимается согласно табл. 1 и зависимости от рабочего давления Р2.

Таблица 1

| Р2,МПа (кгс/см²) | Менее 0,1 (1) | От 0,1 (1) до 0,3 (3) | Более 0,3 (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Р1, МПа (кгс/см²) | Р2 | 0,1(1) | 0,З5Р2 |

Примечание. При температуре t2 ниже или равной t1 давление пуска P1 принимается равным рабочему давлению Р2.

Достижение давлении Р1 и Р2 рекомендуется осуществлять постепенно по 0,25Р1 или 0,25Р2 в течение часа с 15-мниутпыми выдержками на ступенях 0.25Р1 (0,25Р2); 0,5Р1 (0,5Р2); 0,75Р1 (0,75Р2).

4. Величины температур t1 и t2 принимаются по табл. 2 в зависимости от типа сталей. Скорость подъема (снижения) температуры должна быть не более 30 оС в час, если нет других указаний и технической документации.

Таблица 2

| Стали типа | t1, оС | t2, оC | Допускаемая средняя температура наиболее холодной пятидневки в районе установки емкости |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст3кп2 | -20 | +10 | -30 оС при объеме менее 100 м3 |
| Ст3сп3, Ст3пс3, Ст3сп6, Ст3пс6, 20K-3, 20K-10 | -20 | 0 | Не ниже -40 оС (п.2.1.4, табл. 3 настоящего стандарта) |
| Ст3сп4, Ст3пс4, Ст3Гпс4, Ст3пс5; 20К-5; 20К-11 | -40 | -20 |  |
| 16ГС-3; 09Г2С-3; 17ГС-3; 17Г1С-3 |  | -30 |  |
| 16ГС-6; 16ГС-17; 09Г2С-6; 09Г2С-17; ГС-6; 17ГС-12; 20ЮЧ; 08Х22Н6Т; 08Х21Н6М2Т |  | -40 |  |
| 12ХМ; 12МХ; 10Х2ГНМ |  | 0 |  |
| 09Г2С-7; 09Г2С-8; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т | Согласно обязательным прил.2-6, 11-14 настоящего стандарта | Ниже -40 | Не регламентируется |

Примечание.

При остановке резервуара в зимнее время, снижение давления при понижении температуры стенки должно отвечать требованиям графика.

При необходимости испытания на плотность резервуара на рабочее давление в зимнее время, должны выполняться все требования, предъявляемые к пуску.

Рекомендуется при возможности проводить пуск, остановку и испытания при температурах окружающего воздуха выше 0ºС. При температурах воздуха ниже 0ºС рекомендуется прогрев резервуара.